VA 570 Verbrauchs- / Durchflusssensor für den rauen Industrieeinsatz –

Inline-Version mit Messstrecke DN 20 in Flanschausführung

- Hohe Messgenauigkeit durch mitgelieferte Messstrecke

- Sensor kann im drucklosen Zustand aus der Messstrecke ausgebaut werden, z.B. für Reinigungs- oder Kalibrierzwecke

- Sensorelement in Edelstahl gekapselt

- alle mediumberührten Teile aus Edelstahl 1.4571

- Sensorspitze robust und einfach zu reinigen

- Robustes schlagfestes Alu Druckgussgehäuse IP 67

- RS 485 Schnittstelle, Modbus-RTU (optional M-Bus)

- 4…20 mA Analogausgang für m3/h bzw. m3/min

- Impulsausgang für m3, galvanisch getrennt

- Eingang zum Anschluss eines Richtungsschalters bei Änderung der Fließrichtung

- Optional: Integriertes Display für m3/h und m3, 10-stellige Anzeige des Zählerstands in m³

- Per Tastatur am optionalen Display parametrierbar: Rohr-Innendurchmesser, Referenzbedingungen /

Normbedingungen in °C und mbar, 4…20 mA Skalierung, Impulswertigkeit, Verbrauchzähler auf Null

rücksetzbar, Einheiten frei wählbar, Modbus-Einstellungen, Schleichmengenunterdrückung

- Optional: CS Service Software zur Parametrierung der Sensoren ohne Display

- Gehäuse um 180°C drehbar und Display spiegelbar zur besseren Ablesbarkeit

- auswählbare Einheiten: m³/h, m³/min, ltr/h, ltr/min, ltr/s, kg/h, kg/min, kg/s, Nm³/h, Nm³/min, Nltr/h,

Nltr/min, Nltr/s, cfm, SCFM

- Optional mit Atex-Zulassung oder DVGW-Zulassung

- auf Wunsch Öl- und fettfrei oder LABS-freie Ausführung

Technische Daten:

Nennweite:			DN 20

Prozessanschluss:		Flansch nach DIN EN 1092-1

Material Messstrecke:		Edelstahl 1.4404

Sensor: 			Thermischer Massestromsensor in Edelstahl gekapselt

Messmedium:			Luft, (Erdgas), (Biogas), (Stickstoff), (Argon), (CO2), (Sauerstoff),…

(bitte auswählen)

Genauigkeit: 			± 1, 5% v. M. ± 0,3% v. E. (optional ±1% v. M.)

Einsatztemperatur:		-40…180 °C Fühlerrohr (ATEX-Version bis 120°C)

-40…70 °C Gehäuse

Betriebsdruck: 			bis 16 bar

Versorgung: 			24 VDC

Signalausgänge:		Modbus-RTU, 4…20 mA, Impuls (M-Bus optional)

Bürde für Analogausgang:	< 500 Ω

Relaisausgang:			als Impulsausgang oder Alarmrelais nutzbar

Fühlerrohr:			Edelstahl, 1.4571

Gehäuse:			Au-Druckguss

Schutzart:			IP 67

Messbereich: 	(anhand der Gasart auswählen)

Druckluft:	0,3…170 m³/h

(Argon:		0,3…275 Nm³/h)

(CO2:		0,3…175 Nm³/h)

(Stickstoff:	0,3…175 Nm³/h)

(Sauerstoff:	0,3…165 Nm³/h)

Optionen:

Hochdruckversion PN 40 (nicht bei DVGW Zulassung)

Weiteres Zubehör:

- Verschlusskappe zum druckdichten Verschließen der Messstrecke bei ausgebautem Sensor

Typ:		VA 570 DN 20 in Flanschausführung

Fabrikat:	CS Instruments GmbH